城发大厦、会议中心空调系统维保

比选公告

城发大厦、会议中心空调系统维保拟通过 公开 比选方式确定服务单位，比选活动由三明城发物业有限公司（下称“比选人”）委托福建省蓝图监理咨询有限公司（下称“比选代理机构”）主持，具体事宜如下：

- 比选项目概况

- 比选项目名称：城发大厦、会议中心空调系统维保

- 比选人名称：三明城发物业有限公司

- 项目地址：三明市城发大厦、三明市会议中心

- 服务期限：自合同签订之日起二年至完成合同所有服务内容之日止

- 比选服务内容

- 城发大厦城发大厦空调系统维保，主要对室内机风管式699台、两面出风嵌入式4台、新风处理机21台、变频空调室外机57台、分体空调5台定期检查清洗消毒维护保养（维保内容详见附件1），保证空调能够正常运行。

- 会议中心空调系统维保的服务内容涵盖维保项目的设备，具体包括：3台冷却塔、3台热水锅炉、5台柜式空气处理机组、91台室内机、1项冷却水系统、1项冷冻水系统、1项补水系统、1项锅炉热水系统、13台水泵、3台中央空调主机，以及上述各设备对应的成套电气自动控制系统、控制柜、配电柜，还有各项水系统、水阀管路配套设施的定期检查、清洗、消毒与维护保养。（项目维保要求详见附件2）。

- 服务费用

- 本项目最高限价为72949元/年（含税）。

- 比选申请人的资格条件

- 比选申请人应具有合格有效的营业执照，并有能力提供项目所需货物及服务。

- 比选申请人拟派驻本项目的技术组成员应具备持有①制冷与空调设备安装修理特种作业人员不少于2人，②低压电工特种作业证的相关技术人员不少于2人。

- 比选申请人自本比选项目发布比选公告之日的近3年内（2024年4月1日至今）具备至少一项合格有效的中央空调设备项目维保维修改造类似业绩。

- 比选申请人或比选申请人拟派出的人员未被依法禁止投标、未存在财产被冻结或接管的情况或处于从业限制期限内。

- 有意参加比选的企业须根据本比选公告规定的方式、时间和地点提交比选申请文件。

※根据上述资格要求，比选申请文件中应提交的证明文件详见附件 3 ：比选申请文件格式。

- 比选活动的时间、地点和联系方式

- 比选时间：2025年4月28日15:30；

- 比选地点：福建省蓝图监理咨询有限公司1412室（地址：三明市三元区东乾路109号城发大厦14楼）；

- 比选代理机构联系人： 颜先生 ；联系电话：18960522923；

- 比选人联系人： 池先生 ；联系电话：15959800583；

- 监督部门：三明城发物业有限公司。

- 公告媒介：在三明市城市建设发展集团有限公司网站（https://www.smcfjt.com/）公示。

- 比选活动程序

- 签到核验。

比选申请人应在比选时间前将①比选申请文件（一式一份，无需密封）、②《报价函》（一式一份，须独立密封）递交至比选地点。比选申请人代表应按时到场签到。逾期送达的或未送达指定地点的或《报价函》未独立密封的或比选申请人代表未按要求到场核验登记的比选申请文件，比选人不予受理。

- 资格审核。比选时间开始后，由比选人核验比选申请人的法定代表人或其委托代理人的身份并审核比选申请人的资格条件。比选申请文件中的委托代理人与到场人员不一致的，申请单位、比选项目名称等内容与比选公告内容不符的，未按要求提供证明文件或未加盖有效印章的，其资格审核不通过，不得进入下一比选环节。

- 宣布办法。宣布本次比选办法。

3.1.比选办法。本比选项目采用竞价择优中选法。比选申请人的比选报价不得高于最高限价，否则其报价无效。比选报价大写数值和小写数值不一致的，以大写数值为准。单价与数量的乘积加和与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。

①若资格条件、报价符合要求的比选申请人＜3家时，本次比选失败。

②若资格条件、报价符合要求的比选申请人数量≥3家时，将符合条件的比选申请人的报价由低到高排序，有效报价最低的为第一中选候选人，以此类推选择第二、第三中选候选人。当出现二个或二个以上比选申请人的有效报价相同时，则以随机抽取的方式确定排序；以比选申请人提交比选申请书的签到号作为代表号（代表号不再另行抽取）进行随机抽取。

- 公示结果。公示比选结果。

- 发放通知书。经公示无异议后，向第一中选候选人发放《中选通知书》。

- 签订合同。中选人按照中选通知书要求的时间与比选人联系、商议，依照法律法规签订合同。

- 重新委托。中选人放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同，或中选单位的中选资格被相关行政主管部门确认无效的，比选人可以按照中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

- 其他事宜

- 若中选人开具的增值税专用发票税率低于合同约定的税率（税率为6%）时，双方应确保结算金额的不含税金额不变，且比选人支付给中选人的结算金额根据减少的增值税金额相应扣减，因上述原因产生的其他费用由中选人承担。

- 中选的单位非不可抗力原因放弃中选的，或不按合同约定提供服务的，给比选人造成损失的，比选人有权进行索赔。

- 履约保证金金额为：

- 合同总价的10%；履约担保应在合同签订前提交；

- 履约担保期限为自履约保证金提交之日起至服务期满后30日止。

（3）维保费支付：按满半年支付维保费。

（4）中选人应在中选通知书发出之日起 3 天内与比选人签订合同，否则视为放弃中选资格，其比选保证金不予退还。

- 本项目维保要求，详见如下：

- 每月巡检。由中选单位派出维保人员进行巡检，巡检内容：主要设备（主机、末

- 端盘管）的运行数据测定、分析、调整；电路接点、压缩机、电机、绝缘参数测量；压缩机启动控制柜的检查；压缩机三相电压、电流及其排气温度压力检查；蒸发器、冷凝器进出口温度检测；电子膨胀阀、四通阀、电磁阀等阀门工作转换状态检测；压缩机油电加热器、气液分离器、油分离器工作状态检测；高压、低压开关、高低压传感器检查和校正；电控系统动作程序及部件检查；对甲方使用进行操作指导，提出合理化建议。每月至少一次，出具巡检报告提交项目存档。

- 一年至少两次精细清洗、消毒（夏季开机前、冬季开机前）。室外主机冷凝器清

- 洗；主机电源、电容接线排的紧固及除尘；主机冷媒管辂和止回阀的检漏、紧固及调整；室内机回风口、过滤网清洗与消毒；检查风口、风道、软接，且对破损部位修复；室内机冷凝器，接水盘及排水管道的清洗和排堵；室内机运转震动或噪音检查与维护。

- 日常维修。维保期内，机器设备所需更换的零部件、制冷剂、润滑油等所有配件

- 材料，单次单项配件价格在200元内（含200元），比选人不予支付，由中选单位自行负责；并对因保养不当而产生的整改项目进行免费整改。超过200元的单项配件由比选人购供或由比选人付费委托中选单位购买，并免费更换。若由中选单位购买的，中选单位应开据增值稅专用发票。

- 维保时效要求。提供应急处理服务，并在接到甲方报修通知后30分钟内赶到现场，

- 特殊情况1小时内到达。一般故障24小时内完成，复杂性故障在48小时内完成（若是因为配件采购时间问题另行协商处理），对于情况紧急的，中选单位有义务先维修，后经比选人查证确认。对于无法按时到场需说明原因，否则甲方有权按1000元/次进行维保费的扣罚，对于多次催促无法至现场应急维修且未说明原因的，甲方有权解除合同关系并扣罚之前所有费用。

- 违约责任。中选单位按合同规定的时间进行维护与保养服务，未按时完成的，每

- 出现一次，需向甲方支付违约金1000元，超过3次，甲方有权单方解除本合同，且无需支付维保费。中选单位的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。每发生一次，甲方将按照空调年维保费比例的3%扣除维保费并要求乙方限期解决。

- 当发现或发生非保养责任事故时，应立即书面通知甲方整改。当事故严重影响设

- 备安全运行时，有权通知甲方停止使用该设备。

比选人：三明城发物业有限公司

比选代理机构：福建省蓝图监理咨询有限公司

日期：2025年4月24日

.

附件 1 ：城发大厦空调系统维保内容一览表

附件 2 ：会议中心空调系统项目维保要求

附件 3 ：比选申请文件格式

附件 4 ：报价函格式

附件 1 ：维保内容一览表

城发大厦城发大厦空调系统维保内容一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP28 | 台 | 5 |
| 2 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP36 | 台 | 35 |
| 3 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP40 | 台 | 185 |
| 4 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP45 | 台 | 208 |
| 5 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP50 | 台 | 76 |
| 6 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP56 | 台 | 70 |
| 7 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP63 | 台 | 24 |
| 8 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP71 | 台 | 24 |
| 9 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP80 | 台 | 63 |
| 10 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP112 | 台 | 1 |
| 11 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP80G | 台 | 8 |
| 12 | 两面出风嵌入式 | 海信日立 | FP112-2 | 台 | 2 |
| 13 | 四面出风嵌入式 | 海信日立 | FP140-4 | 台 | 2 |
| 14 | 新风处理机 | 海信日立 | PAU12 | 台 | 1 |
| 15 | 新风处理机 | 海信日立 | PAU25 | 台 | 1 |
| 16 | 新风处理机 | 海信日立 | PAU40 | 台 | 15 |
| 17 | 新风处理机 | 海信日立 | PAU50 | 台 | 3 |
| 18 | 新风处理机 | 海信日立 | PAU60 | 台 | 1 |
| 19 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 26HP | 台 | 2 |
| 20 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 28HP | 台 | 2 |
| 21 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 30HP | 台 | 11 |
| 22 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 32HP | 台 | 3 |
| 23 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 34HP | 台 | 2 |
| 24 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 36HP | 台 | 8 |
| 25 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 38HP | 台 | 6 |
| 26 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 40HP | 台 | 1 |
| 27 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 42HP | 台 | 1 |
| 28 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 44HP | 台 | 1 |
| 29 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 10HP | 台 | 1 |
| 30 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 16HP | 台 | 15 |
| 31 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 20HP | 台 | 4 |
| 32 | 分体空调 | 海信日立 | 1HP | 台 | 2 |
| 33 | 分体空调 | 海信日立 | 1.5HP | 台 | 2 |
| 34 | 分体空调 | 海信日立 | 2HP | 台 | 1 |

附件 2 ：项目维保要求

- 会议中心空调项目维保要求

中央空调具体服务内容

空调系统停机期间、开机前必须对空调系统进行全面点检，并做好空调系统的预防性维护保养，要求每年两次，分别在四月份、十月份各一次，具体内容如下：

1、冷媒系统

a.冷媒管路接口冷媒泄漏检查 ；   e.冷媒系统冷媒量的确认；

b.冷媒管路接口冷冻油泄漏检查；  f.冷媒系统冷冻油量的确认；

c.冷媒系统压力测定；            g.压缩机所属电磁阀动作状况的检查；

d.冷媒系统部件、紧固件的确认；  h.热交换器的清洁保养；

2、电气系统

a.压缩机工作电流的测定；        i.控制线路的检查及修复；

b.压缩机绝缘阻值的测定；        j.电器控制部件的调整 ；

c.压缩机运转、震动音的判定 ；   k.控制部件工作电流的测定；

d.压缩机工作电压的确认；        l.压缩机用热敏电阻的测定；

e.机组工作电压的测定；          m.检查机组的设定程序运转情况；

f.加热器工作状况的测定 ；       n.检查，清洁电器箱；

g.电器部件螺丝和紧固件的确认；  o.保护装置部件状态的确认和调整；

h.盘管侧热敏电阻阻值的测定；    p.风机风扇运转的检查测定；

3、水系统

a.进、出水温度的测定 ；         e.冷却塔的检查、清洗；

b.进、出水压力的测定；          f.水管道保温检查；

c.外观检查污染清扫；            g.膨胀水箱的检查；

d.水泵的检查、运转确认；        h. 排水管的检查；

4、风循环系统

a.末端过滤网的清洗；             d.回风口的检查、调整；

b.外观检查、污染清扫；           e.送风口的检查、调整；

c.风管保温检查；                 f.静压箱的检查。

附件 3 ：比选申请文件格式

比选申请书

三明城发物业有限公司（比选人）：

1.经研究并充分理解城发大厦城发大厦、会议中心空调系统维保比选公告的各项条款及要求后，我公司对你公司的城发大厦城发大厦、会议中心空调系统维保比选提出申请。我公司将接受并遵守比选公告所规定的各项条款，并提供以下比选申请文件：

（1）比选申请人基本情况表；

- 授权委托书（如有）；

- 拟派出人员情况表；

- 业绩证明材料。

2.我公司承诺如下：

（1）我公司及其拟派出的人员未被依法禁止投标、未存在财产被冻结或接管的情况或处于从业限制期限内。

（2）我公司在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内按照比选公告（邀请书）规定及要求与比选人签订合同；

（3）我公司所提交信息材料、比选材料、证明文件真实可靠，并对其真实性承担相应的法律责任。

联系地址：

联系人：

联系电话：

比选申请人：（盖单位公章）

日期：    年  月  日

2-1.比选申请人基本情况表

比选申请人基本情况表

| 比选申请人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级及业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 比选申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 职工人数 |  |
| 基本情况简介： |  |  |  |

比选申请人：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日期：            年     月     日

注：

（1）须附上营业执照复印件、法定代表人身份证复印件，并加盖单位公章；

（2）上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准；否则为证书无效进行评定。

2-2.授权委托书（如有）

授权委托书

本人     （姓名）系     （比选申请人名称）的法定代表人，现授权委托我公司职工      （姓名）、        （身份证号码）为我公司全权代理人，以本公司名义参加        （比选项目名称）为比选活动。代理人在比选过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我公司均予以承认。

申请单位：      （盖单位公章）

法定代表人：     （签字或盖章）

委托代理人：     （签字或盖章）

日期：   年  月  日

注：比选申请人须提供委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。

2-3.拟派出人员情况表

## 拟派出人员简要情况表

| 招标项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 一 | 岗位名称 | 姓名 | 证书编号 | 备注 |
| 1 | 制冷与空调设备安装修理 |  |  |  |
| 2 | 制冷与空调设备安装修理 |  |  |  |
| 二 | 岗位名称 | 姓名 | 证书编号 | 备注 |
| 3 | 低压电工 |  |  |  |
| 4 | 低压电工 |  |  |  |

注：1、比选申请人所派出的人员须提供：技术组成员身份证、执业注册证书复印件、社保管理部门出具的社保缴费证明，并加盖单位公章。

2、比选申请人所派出的人员应为本单位在岗员工，以社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。

2-4.业绩证明材料

近三年至少具备1项大厦中央空调设备项目维保业绩。

备注：①近3年：2023年4月1日至今；案例需要提供合同首页、签章页复印件及合作公司联系人和联系方式；②业绩时间以业绩合同签订时间为准；其他材料以签发落款时间为准。

附件 3 ：报价函格式

报价函

| 比选项目名称 |  |
| --- | --- |
| 比选申请人名称 |  |
| 报价（含税） | 人民币（大写） 元/年整（小写：¥ ） |
| 服务期限 | 二年（自合同生效之日起二年） |
| 备注 |  |

申请单位：      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：   年  月  日

注：

- 报价函应独立密封。

- 封套密封处应加盖比选申请人单位公章，并在封套上注明：①比选项目名称；②比选申请人名称；③“报价函”字样；④“在    年    月    日    时    分（比选公告规定的比选时间）前不准启封”字样。